
24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目

竣工环境保护验收报告
（大气、水）

[image: image19.jpg]e
O ——R=BHA




海南师范大学

海南祥和投资有限公司
2018年5月

目录

一、建设项目竣工环境保护验收监测表……..1
二、验收意见…………………………………………………………39



建设项目竣工环境保护

验收监测表
环保技术验字（2018）第25号

项目名称：24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目（大气、水）
建设单位：海南师范大学

                海南祥和投资有限公司
[image: image2.jpg]



海口市环保技术工程实业开发公司

2018年5月

	项目名称：
	24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目

	承担单位：
	海口市环保技术工程实业开发公司

	项目负责人： 
	

	编制人员：
	

	审  核：
	

	审  定：
	

	参加人员：
	陈秋好、林方伟、刘保余、符基伟


声明：
1、本报告无检测单位监测专用章无效。
2、本报告无审核、无审定批准签字无效。
3、本报告涂改、增删无效。
4、本报告复印件未加盖检测单位监测专用章无效。
5、本报告不得用于各类广告宣传。
	海口市环保技术工程实业开发公司

	电话： 0898-
	65955961

	地址： 海口市
	琼山区高登西街279号环保大楼4楼

	邮编：570203
	


前    言

24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目（以下简称“项目”）位于海口市龙昆南路99号海南师范大学内。经海南省教育厅批准由海南师范大学和海南祥和投资有限公司合作投资建设教职工住宅楼。其中A单元楼由海南师范大学投资建设，B单元楼由海南祥和投资有限公司投资建设。竣工后交由海南师范大学物业管理处进行管理。
本项目总建筑面积为：35569.15m2（地上31037.90m2，地下4530.82m2），占地面积20877.57m2。其中A单元地上建筑面积为：28319.37 m2，A单元建筑占地面积1730.88。建筑密度为16.7%，容积率为1.2。B单元建筑面积为：7382.86m2，地下室面积953.99m2建筑密度为58.9%，容积率为4.8。绿地率为46.0%.共同使用停车位285个（其中商业车位65个）本项目建设内容总投资7000万元，环保投资140万，占总投资的2%。

项目于2011年11月递交《24幢教职工综合商住楼（A、B单元）建设项目环境影响报告表》，2011年12月21日海口市环境保护局出具了审批意见《海口市环境保护局关于海南师范大学24幢职工综合商住楼项目环保审查的批复》（海环审字〔2011〕1805号）；海南师范大学和海南祥和投资有限公司委托我公司对该项目进行环保验收监测。本公司接受委托后，于2017年10月对其进行现场勘察，收集相关资料，详细了解项目污染物处理等情况，根据环境保护部环发[2017]4号文《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定和要求，以及《24幢职工综合商住楼（A、B单元）项目环境影响报告表》和相关环保批复文件，制定了项目环保验收监测方案，依据方案于2017年10月27 ~28日进行现场验收监测，在此基础上编写此验收监测表。

目       录
1

表一 概况、依据、标准

3

表二 主要生产工艺及污染物产出流程

6

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

7

表四 污水监测

12

表五  废气监测

17

表六 环保检查结果

19

表七  验收监测结论及建议



附件：
附件一：《海口市环境保护局关于海南师范大学24幢职工综合商住楼项目环保审查的批复》（海环审字〔2011〕1805号）
附件二：《海南师范大学24幢职工综合商住楼项目环境影响评价报告表》“结论和建议”
附件三：海南省教育厅《关于海南师范大学与海南祥和有限公司合作建房的批复》（琼教发〔2010〕23号）
附件四：排水检查意见
附件五：项目竣工排水图
附件六：现场监测相关图片

附件七：“三同时”验收登记表
表一 概况、依据、标准

	建设项目名称
	24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目

	建设单位名称
	海南师范大学、海南祥和投资有限公司

	建设项目主管部门
	 --

	建设项目性质
	新  建

	主要产品名称
设计生产能力
实际生产能力
	项目用地面积为20877.57m2，总建筑面积为35568.72m2，建设内容为1栋32层综合商住楼，并配套室外水电、绿化工程等。

	环 评 时 间
	2011年11月
	开 工 日 期
	2012年6月

	投入试生产时间
	--
	现场监测时间
	2017年10月27~28日

	环评报告表审批部门
	海口市环境保护局
	环评报告表编制单位
	 海口市环境科学研究院

	环保设施设计单位
	--
	环保设施施工单位
	--

	投资总概算
	7000万元
	环保投资总概算
	140万元
	比例
	2%

	实际总投资
	7000万元
	实际环保投资
	140万元
	比例
	2%

	验收监测依据
	（一）验收依据
1、《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第三十一号 2015年8月29日）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第八十七号2008年2月28日，2017年6月27日第二次修正）；

3、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号2017年10月1日）；
4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部环发  〔2017〕4号2017年11月20日）；
5、《海南省生态环境保护厅关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字〔2018〕3号  2018年1月10日）；
6、《海口市环境保护局关于海南师范大学24幢职工综合商住楼项目环保审查的批复》（海环审字〔2011〕1805号  2011年12月21日）
7、海南省教育厅《关于海南师范大学与海南祥和有限公司合作建房的批复》（琼教发〔2010〕23号）



续表一（续一） 概况、依据、标准
	验收监测

标准标号、

级  别
	（二）验收评价标准
1、污水评价标准
根据环评报告表批复文件的要求，项目污水排放执行城市入管网标准。因此，本项目污水验收监测评价标准采用《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的表4中三级标准，其中氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准评价，见表1—1。
污水验收评价标准限值
表1—1                                   单位：mg/L（pH除外）
监测指标
标准限值

采用标准

pH值
6~9

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的表4中三级标准。
悬浮物
400

化学需氧量
500

五日生化需氧量
300

动植物油
100

石油类
20

总磷
8

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。
氨氮
45

2、发电机废气评价标准
采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值评价，见表1—2。
新污染源大气污染物排放限值（摘录）
表1—2
污 染 物
监 控 点
浓度限值浓度(mg/m3)

颗粒物
周界外浓度最高点
1.0

二氧化硫
周界外浓度最高点
0.4

氮氧化物
周界外浓度最高点
0.12




续表一（续一） 概况、依据、标准
	验收监测

标准标号、

级  别
	4、总量控制指标
项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放，总量不再单独分配。


表二 主要生产工艺及污染物产出流程

	主要生产工艺及污染物产出流程
1、项目基本情况
24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目用地位于海口市龙昆南路99号海南师范大学内。本项目总建筑面积为：35569.15m2（地上31037.90m2，地下4530.82m2），占地面积20877.57m2，其中A单元地上建筑面积为：28319.37 m2，A单元建筑占地面积1730.88。建筑密度为16.7%，容积率为1.2。B单元建筑面积为：7382.86m2，地下室面积953.99m2建筑密度为58.9%，容积率为4.8。绿地率为46.0%.共同使用停车位285个（其中商业车位65个）本项目建设内容总投资7000万元，环保投资140万，占总投资的2%。
24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目项目由海南师范大学和海南祥和投资有限公司共同投资建设，1栋32层综合商住楼并配套室外水电、绿化工程等。
项目于2012年6月开工建设，总投资7000万元，其中环保投资140万元，占总投资的2%。
[image: image3.jpg]-

N

RS ANE





[image: image1.jpg]






续表二（续一）主要生产工艺及污染物产出流程
	2、项目规模
项目建设内容和主要技术经济指标见表2—1。
表2—1  主要技术经济指标
序号
项    目
单位
数值
备注
24幢教职工综合商住宅楼（A、B单元）

总占地面积

m2
20877.57

总建筑面积：

m2
35569.15

海南师范大学（A单元）

学校建筑面积：

规划计容积率面积：

24幢规划占地面积：

一层（架空层）建筑面积：

m2
28186.29   23579.52

1730.88

1501.41

容积率：

1.2

建筑密度：

16.7%

文绍清、蔡小燕、吴景书、邱华强（B单元）

建筑面积：

规划容积率面积：

地下室面积：

五层架空建筑面积：

m2
7382.86

5893.52

953.99

535.35

容积率：

4．8

建筑密度：

58.9%

共同使用车位：

个

285（其中商业车位65个）

3、公共工程
（1）供水：水源来自市政给水管网提供。
（2）供电：电源来自市政供电管网提供。设置一台500kw发电机作为备用电源。
（3）排水：项目采用雨、污分流制。雨水汇集后排至室外雨水管网；项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。


续表二（续二）主要生产工艺及污染物产出流程
	4、商业建筑情况

本项目商业建筑面积2603.92m2，现已出租的商铺用作为银行（分别为中信银行、邮政储蓄），性质均为办公用房，无餐饮。排污模式与房地产类似。


表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

	主要污染源、污染物处理和排放流程
项目主要污染源有废气、废水、噪声和固体废弃物。
（一）废气
项目无组织废气主要来源于发电机废气和汽车尾气，发电机房设于地下负一层，启动时产生的废气经气体净化装置净化后经地面百叶窗排放。项目有组织废气主要为住户做饭时产生的油烟废气，该废气由统一的油烟管道集合至项目屋顶进行排放。项目商铺无餐饮业进驻。项目废气排放示意图见图3-1。
[image: image18.jpg]e
K —— SRR D

00— =smwesest








（二）废水
项目污水主要来源于住户及商铺产生的生活污水。项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。项目废水排放示意图见图3-2。



                                             






表四 污水监测

	（一）污水监测
1、监测因子：pH、氨氮、总磷、悬浮物、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂、化学需氧量、五日生化需氧量。
2、采样点位：污水总排放口。监测布点图见图4-1。
3、监测频次：监测2天，每天4次，每天加采1个密码样。
4、分析方法见表4—1。
5、监测结果见表4—2至4—3。

[image: image4.jpg]© HREMSHE

BERBHE







续表五（续一） 污水监测

	污水监测分析方法
表4—1

分析项目
分析方法
检出限
检测依据
pH

玻璃电极法
——

GB 6920-1986

总磷
钼酸铵分光光度法
0.01 mg/L

GB 11893-1989

氨氮
纳氏试剂分光光度法
0.025 mg/L

HJ 535-2009

悬浮物
重量法
4 mg/L

GB 11901-1989

总氮
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
0.05mg/L

HJ636-2012
动植物油
红外分光光度法
0.04 mg/L

HJ 637-2012

化学需氧量
重铬酸盐法
5 mg/L

GB 11914-1989

五日生化需氧量
稀释与接种法
0.5 mg/L

HJ 505-2009

阴离子表面活性剂
亚甲蓝分光光度法
0.05mg/L

GB7494-1987
废水监测结果统计表
表4—2       采样日期：2017年10月27～28日    单位：mg/L（pH及标明的除外）
监测点位

监测项目

日 均 值

标准限值

结果评价

27日

28日

污水总排

放口

pH

7.42~7.49
7.43~7.51
6~9

达 标

总磷

5.02
4.98
8

达 标

氨氮

40.9
41.8

45

达 标

悬浮物

186
197
400

达 标

动植物油

0.37
0.37
100

达 标

化学需氧量

148
150
500

达 标

五日生化需氧量

81.2
82.2
300

达 标

阴离子表面活性剂
0.57
0.60
20
达 标



续表五（续三） 废水监测

	项目污水总排放口水质监测结果表
表4—3                            采样日期：2017年10月27～28日                        单位：mg/L（pH值除外）
      污染物
结果
频次
pH

总磷

氨氮

悬浮物

动植物油类

化学

需氧量

五日

生化需氧量

阴离子表面活性剂
27日
1

7.49
5.06
42.0
178
0.37
147
83.3
0.52
2

7.45
4.92
40.9
206
0.41
152
79.5
0.59
3

7.48
4.98
39.2
189
0.39
160
77.7
0.56
4

7.42
5.13
41.5
170
0.31
135
84.3
0.62
日均值
7.42~7.49
5.02
40.9
186
0.37
148
81.2
0.57
28日 

1

7.43
5.00
40.4
198
0.36
162
78.6
0.55
2

7.51
5.09
42.2
185
0.38
143
84.6
0.58
3

7.46
4.97
43.2
225
0.41
140
83.8
0.64
4

7.50
4.87
41.6
179
0.34
154
81.8
0.62
日均值
7.43~7.51
4.98
41.8

197
0.37
150
82.2
0.60



续表五（续七） 污水监测

	6、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
采样过程中采集不少于10%的平行样，同时做不少于10%质控样品分析或者加标测试。为了控制精密度，本次废水监测分别对pH、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量等8个指标采集1个平行样(密码样)，均占样品数的25%。为了控制准确度，对5个项目进行了标准样质控测试，合格率为100%，具体结果见表4—4。
质量控制汇总表

表4—4                     采样日期：2017年10月27～28日
监测
项目
样品
总数（个）
平行样总数（个）
精密度控制
准确度度控制
平行样百分数（%）
平行样合格率（%）
带标百分数（%）
带标合格率（%）
加标百分数（%）
加标合格率（%）
pH

8

2

25

100

12.5

100

--

--

总 磷
8

2

25

100

12.5

100

--

--

氨氮
8

2

25

100

12.5

100

--

--

悬浮物
8

2

25

100

--

--

--

--

阴离子表面活性剂
8

2

25

100

--

--

--

--

动植物油
8

2

25

100

--

--

--

--

化学
需氧量
8

2

25

100

12.5

100

--

--

五日生化
需氧量
8

2

25

100

12.5

100

--
--




续表五（续八） 污水监测

	（二）监测结果分析
（1）项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。
（2）根据环评报告表批复文件的要求，项目污水排放执行城市入管网标准。因此，本项目废水验收监测评价标准采用《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的表4中三级标准，其中氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准评价。
（3）2017年10月27～28日污水总排放口的监测结果如下： 

  pH值（无量纲）为7.42~7.51之间，全部达标；
 总磷日均排放浓度为4.98～5.02毫克/升之间，全部达标；
 氨氮日均排放浓度为40.9～41.8毫克/升之间，全部达标；
 悬浮物日均排放浓度为186～197毫克/升之间，全部达标；
 动植物油类日均排放浓度为0.37～0.37毫克/升之间，全部达标；
 化学需氧量日均排放浓度为148～150毫克/升之间，全部达标；
  五日生化需氧量日均排放浓度为81.2~82.2毫克/升之间，全部达标。

阴离子表面活性剂日均排放浓度为0.57~0.60毫克/升之间，全部达标。




表五  废气监测

	（一）发电机废气监测
1、监测因子：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、风向、风速。
2、验收监测时发电机正常工作。
3、采样点位：
（1）项目空旷处设1个气象监测点。
（2）周界外上风向2-10米范围内设1个参照点。
（3）周界外下风向2-10米范围内按扇形设置、顺时针顺序均匀设4个监测点。见图5-1。
4、监测频次：连续监测2天，每天监测4次，每次监测一小时。
5、分析方法见，表5—1。
6、监测结果：废气监测结果统计见表5—2，气象监测结果见表5—3，废气监测结果见表5—4至表5—6。

[image: image5.jpg]© HREMSHE

BERBHE








图5-1 废气监测点位示意图


表五（续一） 废气监测

	废气监测分析方法
表5—1

分析项目
检测仪器
检测方法
检出限
检测依据
颗粒物
电子天平
重量法
0.001mg/m3
GB/T1543－1995

二氧化硫
分光光度计
甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法
0.007mg/m3
HJ482-2009

氮氧化物
分光光度计
盐酸萘乙二胺分光光度法
0.005mg/m3
HJ479-2009

废气监测结果统计
表5—2                    采样日期：2017年10月27～28日              单位：mg/m3

分析项目
周界外浓度最高点
最高浓度（mg/m3）
标准限值浓度（mg/m3）
结果评价
颗粒物
G4监控点
0.208
1.0

达 标
二氧化硫
G4监控点
0.023
0.4

达 标
氮氧化物
G4监控点
0.088
0.12

达 标
气象监测结果
表5—3                       采样日期：2017年10月27～28日
      项 目
频 次
2017年10月27日
2017年10月28日
风 向
风 速(m/s)

风 向
风 速(m/s)

1

E
1.6
E
1.3
2

E
1.5
E
1.4
3

E
1.4
E
1.4
4

E
1.5
E
1.5
颗粒物监测结果
表5—4                     采样日期：2017年10月27～28日             单位：mg/m3
            测 点
频 次
G0参照点
G1监控点
G2监控点
G3监控点
G4监控点
10月27日第一次
0.039
0.154
0.149
0.180
0.196
10月27日第二次
0.041
0.170
0.135
0.188
0.204
10月27日第三次
0.056
0.160
0.143
0.170
0.200
10月27日第四次
0.040
0.167
0.140
0.176
0.208
10月28日第一次
0.038
0.167
0.137
0.184
0.185
10月28日第二次
0.040
0.157
0.130
0.173
0.189
10月28日第三次
0.037
0.163
0.146
0.167
0.192
10月28日第四次
0.043
0.151
0.132
0.176
0.188
最大值
0.056
0.170
0.149
0.188
0.208
浓度最高监控点标准限值
——

——
——

——

1.0



表五（续二） 废气监测

	二氧化硫无组织排放监测结果
表5—5                 采样日期：2017年10月27～28日                  单位：mg/m3
           测 点
频 次
G0参照点
G1监控点
G2监控点
G3监控点
G4监控点
10月27日第一次
0.007L
0.010
0.010
0.018
0.018
10月27日第二次
0.007L
0.013
0.013
0.016
0.021
10月27日第三次
0.008
0.008
0.016
0.018
0.023
10月27日第四次
0.007L
0.010
0.013
0.013
0.021
10月28日第一次
0.007L
0.008
0.013
0.016
0.021
10月28日第二次
0.008
0.013
0.016
0.013
0.023
10月28日第三次
0.007L
0.011
0.016
0.016
0.018
10月28日第四次
0.008
0.010
0.010
0.018
0.021
最大值
0.008
0.013
0.016
0.018
0.023
浓度最高监控点标准限值
——

——
——

——

0.4
氮氧化物无组织排放监测结果
表5—6                     采样日期：2017年10月27～28日              单位：mg/m3
        测 点
频 次
G0参照点
G1监控点
G2监控点
G3监控点
G4监控点
10月27日第一次
0.067
0.076
0.079
0.072
0.087
10月27日第二次
0.065
0.076
0.082
0.070
0.085
10月27日第三次
0.067
0.073
0.080
0.070
0.086
10月27日第四次
0.064
0.075
0.082
0.069
0.087
10月28日第一次
0.066
0.074
0.081
0.069
0.088
10月28日第二次
0.067
0.076
0.078
0.071
0.086
10月28日第三次
0.065
0.075
0.081
0.068
0.087
10月28日第四次
0.066
0.074
0.080
0.071
0.088
最大值
0.067
0.076
0.082
0.072
0.088
浓度最高监控点标准限值
——

——

——

——

0.12




表五（续三）废气监测
	7、废气监测结果分析
废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2中“新污染源大气污染物排放限值的无组织排放监控浓度限值”。
2017年10月27～28日，项目所在地主导风向为东风。在项目东方向界外设1个上风向参照点G0，在其下风向周界外按扇形设4个监控点，按顺时针方向顺序编号为G1～G4监控点。
颗粒物：周界外G4监控点的颗粒物浓度最大，浓度在0.185～0.208mg/m3之间，全部达标。
其他监控点的监测情况为：参照点G0颗粒物浓度在0.037～0.056mg/m3，G1监控点颗粒物浓度在0.151～0.170mg/m3之间，G2监控点颗粒物浓度在0.130～0.149mg/m3之间，G3监控点颗粒物浓度在0.167～0.188mg/m3之间。
②二氧化硫：周界外G4监控点的二氧化硫浓度最大，浓度在0.018～0.023mg/m3之间，全部达标。
其余监控点的监测情况为：参照点G0浓度在0.007L～0.008mg/m3之间，G1监控点二氧化硫浓度在0.008～0.013mg/m3之间，G2监控点二氧化硫浓度在0.010～0.016mg/m3之间，G3监控点二氧化硫浓度在0.068～0.072g/m3之间。
③氮氧化物：周界外G4监控点的氮氧化物浓度最大，浓度在0.085～0.088mg/m3之间，全部达标。
其他监控点的监测情况为：参照点G0氮氧化物浓度在0.064～0.067mg/m3之间，G1监控点氮氧化物浓度在0.073～0.076mg/m3之间，G2监控点氮氧化物浓度在0.078～0.082mg/m3之间，G3监控点氮氧化物浓度在0.068～0.072mg/m3之间。


续表五（续四） 验收监测的质量保证和质量控制

	验收监测的质量保证和质量控制
1、监测分析方法采用国家或有关部门颁布（或推荐）的分析方法；监测分析人员持证上岗；监测仪器按规定经计量部门检定合格，并在有效期内使用。
2、监测工作严格按国家法律、法规、标准和技术规范要求进行，监测全过程严格按照本站质量体系文件进行，实施严谨的全程序质量保证措施。
3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中采集不少于10%的平行样；同时做10%质控样品分析或者加标测试。
4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：环境空气采样系统在采样前进行气路检查及流量校准，保证整个采样过程中采样系统的气密性和计量准确性。



表六 环保检查结果
	固体废弃物综合利用处理

固体废物为居民、商铺产生的生活垃圾，可回收利用的回收利用，不可回收利用的交由环卫部门统一清运。

绿化、生态恢复措施及恢复性情况

    项目已建成，空地已硬化成为道路、绿化停车场等，无裸露地面。
 环保管理制度及人员责任分工

   项目日常环保管理由校方物业来执行，校总务科进行协调管理。
监测手段及人员配置

   项目未配备监测手段。建设单位每年委托有资质的第三方监测单位进行监测一次。

应急计划

   本项目未编制环境风险应急预案。
存在的问题

无

其他

无
污染物排放总量
项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放，总量控制不再单独分配。


续表六（续一） 环保批复落实情况
	环保批复落实情况

项目环保批复落实情况见表7—1。
表7—1                项目环保批复落实情况一览表
序号
环保批复文件要求
检查结果
是否符合
1
依据《报告表》的综合结论，在充分落实各项污染防治设施和措施的情况下，从环保角度分析，在海口市龙昆南路99号海南师范大学内建设1栋32层综合商住楼是可行的，总建筑面积35569.15平方米。
本项目总建筑面积为：35569.15m2（地上31037.90m2，地下4530.82m2），占地面积20877.57m2，其中A单元地上建筑面积为：28319.37 m2，A单元建筑占地面积1730.88。建筑密度为16.7%，容积率为1.2。B单元建筑面积为：7382.86m2，地下室面积953.99m2建筑密度为58.9%，容积率为4.8。
符合
2
排水系统采用分流制，雨水和污水分流；粪便污水须经三级化粪池等处理后排入市政污水管；三级化粪池容积要保证粪便污水在池中停留3-4天时间，其它生活污水不得进入化粪池。
本项目雨水与污水分流。粪便污水经三级化粪池初级处理后与其他生活污水一起排入龙昆南路市政污水管网，最终排往白沙门污水处理厂深度处理后排海。本项目设置2个三级化粪池，容积均为50立方米，满足粪便污水停留3-4天。
符合
3
合理确定备用发电机、水泵、变配电等设备位置，水泵房和备用发电机房采取隔声、消声措施，备用发电机房燃油须采用轻质柴油，含硫量≤0.5%。发电机产生的废气经排气筒高空排放，排气筒的高度和位置，应以不影响周围住户工作、学习、生活环境和城市景观为原则。
经现场监测，项目东、南、西、北边界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类标准，达标排放。备用发电机排放的废气经地面百叶窗排放。
符合
4
统一设置住宅楼厨房排烟管道，厨房产生的油烟集中通过排烟管道在楼顶高空排放。
本项目统一设置住宅楼厨房排烟管道，厨房产生的油烟集中通过排烟管道在楼顶高空排放。
符合



表八  验收监测结论及建议

	（一）结论
2017年10月27～28日，通过对24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目项目进行环保验收监测，得出如下结论：
1、污水
（1）项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。
（2）项目污水总排放口的pH值、悬浮物、阴离子表面活性剂、动植物油类、化学需氧量、五日生化需氧量等指标均全部达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的表4中三级标准，氨氮、总磷指标均全部达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准。
2、废气
（1）发电机无组织废气

项目备用发电机排放的废气经地面百叶窗排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值标准。
（二）建议
1、项目应加强环保设施的运行管理、维护和改造，确保环保设施处于良好运行状态，以保证污染治理设施的处理效果。

2、优化商铺进驻行业结构，如有对环境造成较大影响的行业（如餐饮业、娱乐业、汽修等）进驻，需由该商家完善相应的环保设施并独立申办环保手续。


[image: image6.jpg]X T
BIRAEREEE

yexmﬂmzﬁh o

fﬁ
5
#

; an %
R R AT
emnxfm A

?M- smum;s:/ it
N1!9 59”14 10720 14.8”7
%?E#i

SEREETSE (@R
. |\Q wma A
REERENEARAT :
i @0 W
S st =g O ] s

enaamsm mUEED ||| s BORELAT

/ (3]

151 B R4 B





附    件

[image: image7.png]TS

HIFF (20117 1805 §

HELVHTERSERD R
KT RERIATR Y 24 BOBU TS BRI RS
BUH SRR AL AL

BRI RS AR

HAH CRFH ST SIS B (%
VRS (20110206 %5 ). (HFREVFSE A 24 R T G & TAERE (A
BT HAN D ARt OIS SR (4
BRI R AT (A BT TEFEYHHE XD (LT

il G REER, ERAEEAR
RHRHLT, WAHRABME, k0 i
RESEA Y AR 1 4 32 B &l AR T 7
5569. 15 T K.





[image: image8.png]SRR TR D AKX, R F R, AR
/ SR READ (0B30%6-2008) sm B HTH
wmﬁ}s« R 7

A CETRF M % HE
PR (FowETwe) AW (=T =HERE
| I PE
FIERNES

BTk






结论与建议

	    一、结论

1、项目概况

拟建项目位于海口市龙昆南路东侧，项目由1栋联体的32层A单元和13层的B单元商住楼组成（其中A单元为海南师范大学的教职工住宅楼，B单元为文绍清、蔡小燕、吴景书、邱华强的商住楼）。拟建项目用地面积约为20877.57m2，总建筑面积为35569.15m2，总投资7000万元。

2、项目所在地区环境质量

①项目所在地区环境空气中SO2、NO2、PM10三项因子浓度均符合《环境空气质量》标准GB3095－1996中的一级标准，环境空气质量良好。

②项目所在地区的声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的1类标准，临路一侧区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；项目区域内的声环境质量现状良好。

3、建设期环境影响评价结论

项目施工产生的施工扬尘、噪声、建筑垃圾及施工污水等对周围环境会产生一定的影响，只要文明施工，遵守相关的施工规定，合理安排施工时间，尽量缩短工期，将施工期影响尽量降到最低限度。
4、运营期环境影响评价结论

（1）项目大气污染物主要是烹饪油烟废气、备用发电机燃油废气以及地面停车场汽车尾气。烹饪油烟烟气量为14.8×104Nm3/h，10804×104Nm3/a，油烟排放量为1.18kg/h，2.36kg/d，0.86t/a。柴油燃烧后烟气中主要污染物排放量为SO2：4.3kg/a, NO2：5.8kg/a, 烟尘：0.05kg/a, 烟气量46×104Nm3/a。厨房油烟经过抽油烟机处理后通过排风管道在楼顶排放；燃油废气通过排气管进行排放；设置生态停车场。项目产生的废气经过处理后，对周围大气环境影响不大。
（2）主要噪声源为项目附属设施如空调、柴油发电机、风机等设备运行时产生的噪声，声压级为60-90dB(A)。项目建设单位合理布置设施，如水泵和发电机组应置于地下室或隔音好的独立房间，并根据不同的噪声源，分别采取消声、吸声、减振等降噪措施，使项目产生的噪声符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的1类标准。

（3）项目水污染主要是生活污水，污水排放量为164.1m3/d，6.0万m3/a。粪便污水经化粪池消化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的三级标准后与其它生活污水一起排入龙昆南路市政污水管网，最后排入白沙门污水处理厂处理达标后深海排放。项目产生的污水经以上处理后对周围水环境影响不大。COD排放浓度为250mg/L，排放量为41.0kg/d，15.0t/a。

（4）项目产生的固体废物主要是生活垃圾，产生量为834kg/d，304t/a。生活垃圾分类收集，没有回收利用的由环卫部门送往城市垃圾处理场集中处理，废纸箱等由收购站

	收购，固废经处理后不会对周围环境造成不良影响。

（5）项目建成后，将项目区内部的环境有规划地进行绿化，绿化率为30%，总的生物量适当增加，能改善原来的生态环境。

（6）项目必须严格执行“三同时”规定，有关环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。

（7）项目区营运后物管部门应加强商业用房管理，对商业所进入的项目要严格控制，对可能产生高噪声和对环境产生污染的商业的不得进入，当商业用房要建餐饮等须按国务院《建设项目环境保护管理条例》的规定，向环保部门重新报批。禁止建设对居民影响较大的慢摇吧、KTV、酒吧等娱乐业。

综上所述，只要按环保要求严格进行施工管理，项目开发建设对环境影响不大，本项目的建设和管理在环境保护方面是可行的。

二、建议

1、组织好项目区内的交通，并且在项目周围空地加强绿化。
2、项目使用的空调、冰箱及冷柜等制冷剂采用环保型冷媒，做好大气保护工作。

3、加强生活污水处理设施（化粪池）的管理，定期清污，清淤周期不得超过设计周期。
4、建设项目在建设及装修过程中选用环保型的涂料及装修材料，减少装修材料中挥发性有害气体对室内人员身体健康的影响。

5、项目区内生活垃圾应进行分类收集，有用部分应尽回收用用；对旧电池、废日光灯等危废物要另外收集、存放，按环保部门的要求安全妥善处置。




[image: image9.png]R 0

WA

),

m
U

LH T

AR (20000 23 5

WHERHEIT
SRTFTEIEASE i
PERME AT A R A TR

HERIFIE R

AR GET IR R AT B B S 1R G
20103 71 %) B, L5%, Ak T:

= ARER R RT RTA BB A UOE AL (AR
WD, B8 A TAM KA T B 2

= ERCFRRBRRALE RPREF LI, FFR
FRERMURT, MEGEATRHRK 5. 36 wLi0 50l
WA RAT AR SRS,

o SRR T R HR RO E.





[image: image10.png]FHERE (DA fFEA %%‘?

F PPN TQrmilirl'i
W@@ﬁ@ AL u]-7/77;7??i

PR

T

=
=

lmamwnn**%%ana’
¥





[image: image11.png]. —
#ikiDE 5 wﬂte{anhﬂ:ﬁi#;%ﬁkﬂ*. it |
£ {
R XY Y L T XS RS A Ry
KRy SRBRRAL TR,
2 AT A, AT ERAG LA NSRBI |
g | O HATRAAGE RO, @rP ARTRABHEA LML
AR
| q AR AART S
A | 5 pEtresEtenag el
| 6 HARTBAFGRT I,
| & | 2 ames wnssn,
i £ BHEARMREAILE,
7 AMRERERE, BRI TR LT RUK A
Wik
SHALS: «@“ﬁ, w{m q
&
o
|
L4
L —
1

| e





[image: image12.png]




[image: image13.jpg]



项目现状图1

（拍摄人：朱肇山；摄于：2017.10.27；坐标：N19°59'48.71"；E110°20'14.89"）

[image: image14.jpg]



项目现状图2

（拍摄人：朱肇山；摄于：2017.10.27；坐标：N19°59'48.71"；E110°20'14.89"）

	建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

	
	填表单位（盖章）*
	海口市环保技术工程实业开发公司
	填表人（签字）*
	
	项目经办人（签字）*
	

	建设项目
	项目名称*
	24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目
	建设地点*
	海口市龙昆南路海南师范大学内

	
	行业类别*
	房地产开发（K7210）
	
	
	
	建设性质
	新建
	
	


	
	设计生产能力
	本项目总建筑面积为：35569.15m2，占地面积20877.57m2
	建设项目开工日期
	2012年6月
	实际生产能力
	本项目总建筑面积为：35569.15m2，占地面积20877.57m2
	投入试运行日期
	--

	
	投资总概算（万元）
	7000万元
	环保投资总概算（万元）
	140万元
	所占比例（%）
	2%

	
	环评审批部门*
	海口市环境保护局
	批准文号*
	
	海环审字[2010]1162号
	批准时间*
	2010年年3月19日

	
	初步设计审批部门
	--
	批准文号
	--
	批准时间
	--

	
	环保验收审批部门
	海口市生态环境保护局
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	--
	环保设施施工单位
	--
	环保设施检测单位
	海口市环保技术工程实业开发公司

	
	实际总投资（万元）
	7000元
	实际环保投资（万元）
	140元
	所占比例（%）
	2%

	
	废水治理（万元）
	25
	废气治理（万元）
	25
	噪声治理（万元）
	5
	固废治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	80万元
	其它（万元）
	--

	
	新增废水处理设施能力（m3/d）
	--
	新增废气处理设施能力(万m3/a)
	--
	年平均工作时(h/a)
	--

	
	建设单位*
	海南师范大学、海南祥和投资有限公司
	邮政编码
	570100
	联系电话
	18217920858
	环评单位*
	海口市环境科学研究院

	污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放量（7）
	本期工程"以新带老"削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	油烟
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：   1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

	       2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）

	       3.  计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年


验收意见：

24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目竣工环境保护验收意见

2018年4月11日，海南师范大学和海南祥和投资有限公司合作投资根据24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目环境保护验收调查报告（废水、废气部分）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环保技术规范、本项目环境影响评价报告书和环评批复等要求，邀请相关单位和专家组成验收工作组对本项目进行验收。提出意见如下：
一、项目基本情况
（一）建设地点、规模、内容
本项目总建筑面积为：35569.15m2（地上31037.90m2，地下4530.82m2），占地面积20877.57m2。其中A单元地上建筑面积为：28319.37 m2，A单元建筑占地面积1730.88。建筑密度为16.7%，容积率为1.2。B单元建筑面积为：7382.86m2，地下室面积953.99m2建筑密度为58.9%，容积率为4.8。绿地率为46.0%.共同使用停车位285个（其中商业车位65个）。

（二）建设过程及环保审批情况
项目于2011年11月递交《24幢教职工综合商住楼（A、B单元）建设项目环境影响报告表》，2011年12月21日海口市环境保护局出具了审批意见《海口市环境保护局关于海南师范大学24幢职工综合商住楼项目环保审查的批复》（海环审字〔2011〕1805号）。
（三）投资情况
建设内容总投资7000万元，环保投资140万，占总投资的2%。

二、工程变动情况
无

三、环境保护设施建设落实情况
   （一）废水
项目污水主要来源于住户及商铺产生的生活污水。项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。

（二）废气
项目无组织废气主要来源于发电机废气和汽车尾气，发电机房设于地下负一层，启动时产生的废气经气体净化装置净化后经地面百叶窗排放。项目有组织废气主要为住户做饭时产生的油烟废气，该废气由统一的油烟管道集合至项目屋顶进行排放。项目商铺无餐饮业进驻。

四、验收监测、调查结果
海口市环保技术工程实业开发公司编制的《24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目竣工环境保护验收监测报告》（环保技术验字〔2018〕第025号）表明：
1、污水

（1）项目粪便污水须经化粪池处理后与其它生活废水一起经处理排入龙昆南路市政污水管网，最后排往白沙门污水处理厂处理深海排放。

（2）项目污水总排放口的pH值、悬浮物、阴离子表面活性剂、动植物油类、化学需氧量、五日生化需氧量等指标均全部达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的表4中三级标准，氨氮、总磷指标均全部达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准。

2、废气

（1）发电机无组织废气

项目备用发电机排放的废气经地面百叶窗排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值标准。

五、验收结论
验收组经现场检查和对验收报告的审阅，经认真讨论，认为24幢教职工综合商住楼（A、B单元）项目验收监测结果可信，污染治理效果良好，基本符合国家有关建设项目竣工环境保护验收的条件和要求，同意通过环保验收。
六、后续需要完善的内容
（一） 补充项目背景说明，说明验收工况状态；
核实项目环保验收监测报告名称

补充项目验收监测照片

补充项目商铺内容环保验收内容

[image: image15.emf]

[image: image16.emf]
[image: image17.emf]
图2-1  项目地理位置图





经地面百叶窗排放





净化装置





发电机废气





无组织形式排放





汽车尾气





图3-1废气排放示意图





龙昆南路市政污水管网





总排口





三级化粪池





粪便污水





其他生活污水





图3-2废水排放示意图











图4-1污水监测点位示意图





发电机排放口








PAGE  

